## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 011601001001 | 原土建墙体拆除 | 1.砌体拆除 2.外运（20公里） 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 15.7
2 | 011605001001 | 原地面拆除 | 1.PVC楼地面拆除 2.外运（20公里） 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 123.82
3 | 011606003001 | 原天花拆除 | 1.天花拆除 2.外运（20公里） 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 123.82
4 | 011610002001 | 金属门拆除 | 1.金属门拆除 2.外运（20公里） 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 25.2
5 | 011615001001 | 新开门洞 | 1.部位:门洞 2.洞尺寸:1400*2100*200mm、1000*2100*200mm 3.砂浆强度等级、配合比:M5砌筑砂浆 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
6 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:100厚蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.计价同时综合考虑墙体类型、厚度、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比等 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 2.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 010401008001 | 封堵门洞 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:封堵门洞 3.填充材料种类及厚度:200mm 4.砂浆强度等级、配合比:M5砌筑砂浆 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1.26
8 | 011210006001 | 硅酸钙板隔墙 | 1.名称:轻钢龙骨硅酸盖板隔墙 2.隔板、骨架材料品种、规格、颜色:8mm硅酸钙板+75轻钢龙骨墙（填50mm厚岩棉，岩棉容重100kg/m3）+8mm硅酸钙板 3.专用胶粘贴、自攻螺丝固定 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 96.86
9 | 011210006002 | 硅酸钙板隔墙（土建墙侧） | 1.名称:轻钢龙骨硅酸盖板隔墙 2.隔板、骨架材料品种、规格、颜色:8mm硅酸钙板+75轻钢龙骨墙+8mm硅酸钙板 3.专用胶粘贴、自攻螺丝固定 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 167.03
10 | 011207001001 | 4mm医疗专用玻纤树脂板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:4mm医疗专用玻纤树脂板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 376.45
11 | 011502001001 | 铝合金“工”字压条 | 1.线条材料品种、规格、颜色:铝合金“工”字压条 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 205.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.300X600规格墙面砖(先浸水两小时以上) 2.5厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘贴层白水泥擦缝 3.素水泥浆一道(用专用胶粘贴时无此道工序) 4.1:2.5水泥砂浆保护层拉毛 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 27.33
13 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.1.5厚聚合物水泥基防水涂料(防水高度1.8m) 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 16.38
14 | 011103001001 | 防静电同质透心PVC卷材地板 | 1.3mm厚防静电同质透心PVC卷材地板 2.基层面涂医用地板胶合剂 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 106.66
15 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.找平层砂浆配合比、厚度:2-3mm厚自流平 2.吸收性界面处理剂 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 106.66
16 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:厚度50mm,C25细石混凝土； 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 122.12
17 | 011105004001 | 防静电同质透心PVC踢脚 | 1.3mm厚防静电同质透心PVC踢脚 2.胶粘剂粘铺(胶粘剂与踢脚配套生产) 3.12厚阻燃板 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 13.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 011102001001 | 门槛石 | 1.20mm厚花岗岩,白水泥擦逢 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.25-40厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 0.65
19 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.300X300防滑地砖,白水泥擦逢 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.25-40厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5.8
20 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 6.45
21 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.采用M8X80顶爆螺栓M8,下接钢筋吊杆, 与钢筋混凝土板固定,双向中距@1200。 2.轻钢主龙骨60X27X1.2厚,双向中距 ≤1200,找平后与轻钢吊件固定。轻钢次龙骨50*20*0.5厚,中距400。 3.6mm厚硅酸钙板打底,涂环保粘合剂 4.4mm医疗专用玻纤树脂板,专用密封胶收缝(板1220*600) 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 106.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 011302001002 | 铝扣板吊顶天棚 | 1.0.8厚铝合金扣板面层,规格600*600,嵌入安装 2.V型轻钢次龙骨,中距600 U型轻钢主龙骨38X1.2厚,中距≤1200将主龙骨放入主龙骨吊件内 采用38-1轻钢主龙骨吊件,找平后连接主龙骨与M8吊杆 M8吊杆,双向中距≤1200,用M8拉爆与钢筋混凝土板固定 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5.8
23 | 011304002001 | 铝合金检修口 | 1.名称:铝合金检修口 2.风口材料品种、规格:500*500 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7
24 | 011502001002 | 铝合金内圆弧 | 1.R50铝合金内圆弧线 2.配套PVC底座 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 284.3
25 | 011502001003 | 铝合金阳角护角 | 1.50*50*2 2.阳极电泳铝合金护角 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 27
26 | 011502007001 | 墙面防撞带 | 1.线条材料品种、规格、颜色:200mm宽304不锈钢防撞带,专用万能胶粘贴，两端折边5mm 2.基层类型:9mm阻燃板 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 16.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 010801001001 | 医用气密电动单开门 | 1.W1000×H2100 2.医用气密电动单开门 3.钢板喷塑,带观察窗,断电后可手动开启 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 樘 | 2
28 | 010801001002 | 医用气密电动单开门 | 1.W1400×H2100 2.医用气密电动单开门 3.钢板喷塑,带观察窗,断电后可手动开启 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 樘 | 2
29 | 010801001003 | 医用气密电动双开门 | 1.W1400×H2100 2.医用气密电动双开门 3.钢板喷塑,带观察窗,断电后可手动开启 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 樘 | 2
30 | 010801001004 | 医用气密手动单扇平开门 | 1.W900×H2100 2.医用气密手动单扇平开门 3.钢板喷塑,带观察窗,断电后可手动开启 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 樘 | 5
31 | 010801001006 | 医用气密手动单扇平开门 | 1.W1000×H2100 2.医用气密手动单扇平开门 3.钢板喷塑,带观察窗,断电后可手动开启 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 樘 | 2
32 | 010801001005 | 医用气密手动单扇平开门 | 1.W700×H2100 2.医用气密手动单扇平开门 3.钢板喷塑,不带观察窗,断电后可手动开启 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 樘 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 010801001007 | 医用气密手动单扇平开门 | 1.W1000×H2100 2.医用气密手动单扇平开门 3.钢板喷塑,不带观察窗,断电后可手动开启 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 樘 | 1
34 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.W1000*L2100 2.手动单扇平开门 3.乙级钢制防火门,带观察窗 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 2.1
35 | 010606013001 | 电动门、悬吊推拉门加固 | 1.10#槽钢(横梁)用于安装电动门机50*50*1.2方通 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.176
36 | 010606013002 | 灯/塔固定支架制作与安装 | 1.构件名称:无影灯、吊塔固定 2.钢材品种、规格:50×50×5角钢、40×40×4角钢、8#槽钢、15mm钢板 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.244
37 | 031004004001 | 医用不锈钢刷手池（两位） | 1.洗手位：两位，落地式安装； 2.全304不锈钢材质，板材厚度1.2mm； 3.尺寸:L1500×W600×H1700； 4.配红外感应水龙头两个。 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 031004004002 | 不锈钢污洗池（单槽） | 1.全304不锈钢材质，板材厚度1.2mm； 2.落地式安装； 3.尺寸:L1200×W600×H800； 4.配不锈钢鹅颈水龙头。 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1
39 | 010901002001 | 隔音彩钢瓦屋面 | 1.板材品种、规格:隔音彩钢瓦（50厚，板材厚度0.5mm） 2.型材品种、规格:槽钢10#、镀锌方管50*50*1.2mm，间隔1.5m 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 53.71
40 | 011210006003 | 隔音彩钢瓦墙面 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:隔音彩钢瓦（50厚，板材厚度0.5mm） 2.型材品种、规格:槽钢10#、镀锌方管50*50*1.2mm 3.墙体高度:2.8~3米，具体按现场实际尺寸 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 198.72
41 | 010606006001 | 槽钢基础 | 1.钢材品种、规格:10#槽钢基础（高0.3m） 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 1.096
42 | 010606006002 | 钢板 | 1.钢材品种、规格:2mm厚防滑钢板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.628
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:爬坡钢梯高（0.6m） 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.97
分部分项合计
措施项目
44 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 324.65
45 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:天棚活动脚手架 |  | m2 | 112.46
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 52345.46 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  |  | 52345.46
合 计 |  |  |  | 52345.46 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13